| 投标须知前附表 下述关于要采购的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本资料为准。 序号; 内容规定. 1; 综合说明： 1）项目名称：甘肃警察职业学院DNA实验室净化空调系统项目 2）交货时间及地点：按照合同签订日期、时间供货 3）采购内容：DNA实验室净化空调系统（详见采购清单） 4）采购预算：15万元以下 5）采购方式：公开招标采购 6）评价方法：综合评分法. 2; 采购人： - 单位名称：甘肃警察职业学院 - 联系人：胡文 - 联系电话：19809311979. 3; 付款方式：按合同约定. 4; 供应商资质条件、能力和信誉要求： - 应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 - 提供企业法人营业执照副本，组织机构代码证副本，税务登记证副本（或三证合一的营业执照），营业执照经营范围需包含实验室设备的安装及销售，或供应商为具有研发，生产能力的加工企业。在人员、设备、技术等方面具有承担本次采购项目的施工及相关服务的能力。 - 提供企业法人代表身份证明 - 供应商须提供由住所地或者业务发生地市（州）县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函 以上条款为相应投标项目必须提供的资质材料，并作为资格审查的必要条件，证书未按规定年检、复审或未按上述要求制作标书的，未按规定提交资质文件的将视为无效投标。. 5; 投标保证金数额及交纳方式： - 投标保证金数额：伍仟元整（￥5000.00元） - 投标保证金缴纳方式：现场缴纳. 6; 投标文件数：供应商制作投标文件，正本1份，副本1份. 7; 供货期：合同签订后90日内合同履行完毕. 8; 质保期1年（12个月），空调机组保质期为3年. 9; 本次招标采用资格后审，投标人在参加开标会议时，需携带与资格审查相关资料原件，由于未能提交证件原件或证件原件与投标文件中的复印件不一致造成否决投标的责任由投标人自行承担. 技术要求 实验室净化工程施工要求： 1.整体要求：防火、防静电、防潮、通风良好、万级净化。 2.净化空调部分要求： 空调部分处理采用净化型风冷管道式空调机组三级过滤，根据实际使用方便和节能的要求，考虑冬季运动启动需求，空调增加电加热系统，系统启动时启动电加热系统，压缩机启动后系统智能控制关闭电加热，这样冬季空调启动快又节能。扩增检测实验室、加样室、提取实验室采用全新风系统，应设置初、中、高三级空气过滤。根据各功能实验室的压力梯度的需要各房间设置净化排风机箱。排风机组设置两档，正常排风和紧急排风。 3.洁净空调系统设计要求 （１）空调机组：净化型风冷管道式空调机组。 （２）洁净室送风方式为独立空调集中管道上送风，下侧回（排）风，每个送/回（排）口都必须要安装风量调节阀，通过调节阀门的大小控制房间的送/排风量，确保洁净实验室内的压差； （３）洁净区空调系统都采用集中送风形式，送风经过初、中、高效过滤后才能送到房间。 （４）洁净室的房间参数及相关技术指标等见洁净室参数及风量平衡表。 （５） 空气洁净度 - 风管系统。本系统的新风风管及排风管均等采用优质镀锌钢板制作，并进行密封处理。 为减少能量损失，风管外表面用B1级发泡聚乙烯进行保温处理。符合国家标准。 - 气流组织要求 - DNA提取区为常压或正压间，须设置通排风系统，洁净度为十万级。 - PCR前处理区为正压间，须防止其他功能间对本操作间的污染，洁净度为万级。 - PCR扩增室、检测室为负压间采用全新风全排风的通风方式，不可有回风系统，应达到换气次数要求，洁净度十万级。 甘肃警察职业学院DNA实验室净化空调系统项目内容及技术参数 |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 规格(L*W*Hmm) | 单位 | 数量 | 备 注 |
| DNA实验室净化系统工程项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | DNA空调 | 新风量：5000CMH | 台 | 1.0 | 定制。 |
| 2 | 增压风机箱 | 根据房间进风量 | 台 | 1.0 | 硅岩净化板制作，内置消音棉，初效、中效，。 |
| 3 | 风机 | 电机功率0.45kw 流量：2510m³/h 转速：1350rpm 全压：383pa | 套 | 1.0 | 定制。 |
| 4 |  | 电机功率0.8kw 流量：3210m³/h 转速：1350rpm 全压：421pa | 套 | 1.0 |  |
| 5 |  | 电机功率1.8kw 流量：5000m³/h 全压：550pa 噪音分贝:71.5dB(A) | 套 | 1.0 |  |
| 6 | 排风箱 | 定制 |  | 2.0 | 硅岩净化板制作，内置消音棉。 |
| 7 | 箱式排风机控制电箱 |  | 个 | 1.0 |  |
| 8 | 净化空调机组控制配电箱 | 与净化空调匹配 | 个 | 1.0 | 1、箱体材料采用国产优质冷轧钢板，箱体板材厚度不小于1.5mm，柜板材厚度不小于2.0mm，箱体表面经过除油、除锈、磷化处理、喷粉烘烤或喷塑处理。 2、箱体为全封闭型，箱门上装防尘垫，装以锁扣。整个箱体的防护等级为IP41。 3、箱内设备包括所规定额定电流的镀锡铜母线，以及足够截面的多接线端子的中性线和地线母线。 4、电箱总设计功率50KW，回路数量待确定。 |
| 9 | 高效过滤器 | 630×630mm | 只 | 1.0 | 采用超细玻璃纤维纸作滤料，镀锌钢板外表面静电喷塑处理。 |
| 10 |  | 484×484mm | 只 | 5.0 |  |
| 11 | 高效静压箱 | 630×630mm | 只 | 1.0 | 选用优质镀锌钢板，板材表面平整，厚度均匀，有紧密的氧化层薄膜，外表面静电喷塑处理。 |
| 12 |  | 484×484mm | 只 | 5.0 |  |
| 13 | 散流板 | 630×630mm | 只 | 1.0 | 选用优质镀锌钢板，板材表面平整，厚度均匀，冲孔，有紧密的氧化层薄膜，外表面环氧树脂喷涂。 |
| 14 |  | 484×484mm | 只 | 5.0 |  |
| 15 | 回风窗 | 500×400mm | 只 | 2.0 | 外框铝合金制作，内置过滤网。 |
| 16 |  | 400×320mm | 只 | 4.0 |  |
| 17 |  | 320×200mm | 只 | 2.0 |  |
| 18 | 对开多叶调节阀 | 320×200mm | 只 | 2.0 | 选用优质镀锌钢板，板材表面平整，厚度均匀，有紧密的氧化层薄膜，外表面静电喷塑处理。 |
| 19 |  | 250×200mm | 只 | 4.0 |  |
| 20 |  | 200×200mm | 只 | 2.0 |  |
| 21 | 总风量调节阀 | 与管道式空调机组配套 | 个 | 1.0 |  |
| 22 | 止回阀 | 600*450mm | 个 | 3.0 |  |
| 23 | 防火阀 | 600*450mm | 个 | 1.0 |  |
| 24 | 压差表 |  | 只 | 4.0 | 江 |
| 25 | 温湿度表 |  | 只 | 4.0 |  |
| 26 | 镀锌钢板风管制作及安装 | 厚度0.4-1.0mm | m2 | 98.0 | 1、所有风管采用优质机制风管，板材选用优质镀锌钢板。板材表面平整，厚度均匀，有紧密的氧化层薄膜；表面不得有裂纹、结疤和锈斑；板厚δ=0.6mm 2、风管支架制作安装，除锈、刷油、防腐。 3、材质符合国家环保要求。 |
| 27 | 风管保温制作安装 |  | m2 | 98.0 | 1、B1级闭孔橡塑隔热保温材料，20摄氏度时导热系数≤0.032W/（W*K）,在静止空气条件下湿阻因子>8000,氧指数>39。2、胶水、胶带为原厂配置的不燃性环保胶水、胶带。3、生霉、对管道无腐蚀性。 |
| 28 | 风管防锈处理 |  | m2 | 98.0 | 现场施工 |
| 29 | 风管密封胶 |  | m2 | 98.0 | 现场施工 |
| 30 | 空调冷媒管 |  | m | 45.0 | 优质 |
| 31 | 冷媒管保温 |  | m | 45.0 | 优质 |
| 32 | 冷凝水排水管及其他管件DN32 | 与空调机组配套 | m | 30.0 | (1)名称:冷凝水排水管及其他管件DN32 |
| 33 | 信号线 |  | m | 236.0 | RVVP4*1 |
| 34 | 法兰制作（角铁） | 40*40 | 支 | 45.0 | 马钢、首钢、宝钢、鞍钢 |
| 35 | 法兰制作（角铁） | 30*30 | 支 | 45.0 | 马钢、首钢、宝钢、鞍钢 |
|  | 合计 |  | 15 万元 |  |  |